12kV气体绝缘环网柜

专用技术规范

目 录

1 标准技术参数表	1

2 项目需求部分	5

2.1货物需求及供货范围一览表	5

2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	5

2.3  图纸资料提交单位	6

2.4  工程概况	6

2.5  使用条件	7

2.6  项目单位可选技术参数	7

3 投标人响应部分	8

3.1技术偏差表投标人填写	8

3.2 投标产品的销售及运行业绩表	9

3.3 投标人需提供的设备图纸及资料	10

# 1  标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1  技术参数响应表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  |  | kV | 12 | 投标人填写 |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | SF6、独立气室 | 投标人填写 |
| 3 | 额定频率 |  |  |  | Hz | 50 | 投标人填写 |
| 4 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 | 投标人填写 |
| 5 | 温升试验 |  |  |  |  | 1.1Ir | 投标人填写 |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  | kV | 42 | 投标人填写 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  |  |  | kV | 75 | 投标人填写 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 25 | 投标人填写 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 12 | 燃弧持续时间 |  |  |  | S | 0.3~0.5 | 投标人填写 |
| 13 | 有功负载条件下开断次数 |  |  |  | 次 | 200 | 投标人填写 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |
| 15 | 供电电源 | 控制回路 |  |  | V | DC 24/48 | 投标人填写 |
|  |  | 辅助回路 |  |  | V | AC/DC 220 | 投标人填写 |
|  |  | UPS |  |  | kVA | ≥2 | 投标人填写 |
| 16 | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥20 | 投标人填写 |
| 17 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸（长宽高）,预留配网自动化设备安装位置 |  |  | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长宽高） |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 18 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  |  | IP4X | 投标人填写 |
|  |  | 隔室间 |  |  |  | IP2X | 投标人填写 |
| 19 | 相间及相对地净距（带电体对门） |  |  |  | mm | ≥125（155） | 投标人填写 |
| 20 | SF6气体额定压力（20℃表压）（充气柜适用） |  |  |  | MPa | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 21 | SF6气体年漏气率 |  |  |  | V/V | 0.5% | 投标人填写 |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 2 | 厂家 |  |  |  | — | 一线品牌 | 投标人填写 |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  | 630 | 投标人填写 |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 48 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 42 | 投标人填写 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 85 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 75 | 投标人填写 |
| 6 | 额定短路开断电流 |  |  | 交流分量有效值 | kA | 25 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 时间常数 | ms | 45 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥30(SF6) | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | 投标人填写 |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 8 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  |  | ms | 60 | 投标人填写 |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  |  | ms | 2 | 投标人填写 |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  |  | ms | 45 | 投标人填写 |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  |  | ms | 70 | 投标人填写 |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  |  | m∕s | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 合闸速度 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 15 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥5000（SF6） | 投标人填写 |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO 或O | 投标人填写 |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |
| 18 | 异相接地故障开断试验 |  | 试验电流 |  | kA | 17.32 | 投标人填写 |
|  |  |  | 试验电压 |  | kV | 12 | 投标人填写 |
| 19 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 |  |  | A | 电缆：10， | 投标人填写 |
|  |  | 试验电压 |  |  | kV | 1.4×12/ | 投标人填写 |
|  |  | C1级： CC1：24×O， CC2：24×CO；BC1：24×O， BC2：24×CO |  |  |  | C1级/C2级 | 投标人填写 |
|  |  | C2级： CC1：48×O，CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O ，BC2：80×CO |  |  |  |  |  |
| 三 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 | 投标人填写 |
| 2 | 主回路电阻 |  |  |  | μΩ | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 3 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 | kV | 48 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 42 | 投标人填写 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  |  | 断口 | kV | 85 | 投标人填写 |
|  |  |  |  | 对地 |  | 75 | 投标人填写 |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 6 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 | 投标人填写 |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/2 | 投标人填写 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  |  | 次 | 2 | 投标人填写 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  | 次 | ≥3000 | 投标人填写 |
| 七 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 干式、电磁式、半圆式 | 投标人填写 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  | 绕组3 | 额定电流比 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 额定负荷 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 准确级 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 干式、电磁式 | 投标人填写 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  | 0.2/0.5/5P | 投标人填写 |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 5 | 额定容量 |  |  |  | VA | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  |  | V | 1 | 投标人填写 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h | 投标人填写 |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  |  | A | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | 投标人填写 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  | kV | 17 | 投标人填写 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  | kV | 13.6 | 投标人填写 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  | kA | 5 | 投标人填写 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  |  | kV | ≤51.8 | 投标人填写 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  |  | kV | 45/50 | 投标人填写 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  |  | kV | ≤38.3 | 投标人填写 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  | kV | ≥24 | 投标人填写 |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  |  | μA | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  |  | kV | ≥16 | 投标人填写 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  |  | mA | 1 | 投标人填写 |
| 12 | 持续电流 | 全电流 |  |  | mA | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 阻性电流 |  |  | μA | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  | A | 400（峰值） | 投标人填写 |
| 14 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  |  | kA | 65（峰值） | 投标人填写 |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  |  | kJ/kV | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 18 | 压力释放能力 |  |  |  | kA/s | 25/0.2 | 投标人填写 |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 | 投标人填写 |
| 2 | 额定电流 |  |  |  | A | 630 | 投标人填写 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 25/4 | 投标人填写 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 63 | 投标人填写 |
| 5 | 导体截面 |  |  |  | mm2 | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 投标人填写 |

2 项目需求部分

## 2.1货物需求及供货范围一览表

表2 货物需求及供货范围一览表

| - 序号 | - 项目单位要求 |  |  |  | - 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环网柜型式 | - 主要参数 | - 单位 | - 数量 | - 环网柜型号 | - 主要参数 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 | - 户外环网柜 | - AC10kV,630A,断路器柜,SF6 | - 组 | - 2 |  |  |  |  |

## 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

- 表3  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| - 序号 | - 名 称 | - 项目单位要求 |  |  | - 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 规 格 | - 单位 | - 数量 | - 规 格 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 | - 操作手柄 |  | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - PT高压熔丝 |  | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 3 | - 电缆附件 |  | - 套 | - 2 |  |  |  |
| - 4 | - 分合闸线圈 |  | - 套 | - 2 |  |  |  |

## 2.3  图纸资料提交单位

表4  卖方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 |  |  |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 |  |  |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 2.4  工程概况

2.4.1 项目名称：

2.4.2 项目单位：

2.4.3 工程规模：

2.4.4 工程地址：

2.4.5 交通、运输：

2.4.6 工程布置：

2.4.7 电气主接线：

2.4.8 电力系统情况：

a．系统标称电压：　10  　kV

b．系统最高电压：　 12  　kV

c．系统额定频率：　  50  Hz

d．安装地点：　 户外

## 2.5  使用条件

表5  使用条件

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 |  | 最高气温 | ℃ | +40 | +40 |  |
|  |  |  | 最低气温 |  | -25 | -25 |  |
|  |  |  | 最大日温差 | #### K | 25 | 25 |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  |  | w∕cm2 | 0.1 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | III | III |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 10 | 10 |  |
| 6 | 风速/风压 |  |  | m/s / Pa | 34/700 | 34/700 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | ％ | ≤95 | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 | ≤90 |  |
| 8 | 耐受地震能力（水平加速度） |  |  | m/s2 | 0.2 g | 0.2 g |  |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 |  |  | kV | ≤1.6 | ≤1.6 |  |

注：表5中“项目单位要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

## 2.6 项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。

表7 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

# 3 投标人响应部分

3.1技术偏差表投标人填写

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技术偏差表” 中列出。

表8  投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## 3.2 投标产品的销售及运行业绩表

表9  投标产品的销售及运行业绩表（近五年）

| 序号 | 型号 | 额定电流 | 额定短路开断电流 | 操动机构 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3 投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2) 隔室分布图

3）环网柜详细的一次接线图及布置图